- 시  방  서 -

2026년 군포환경관리소

분산제어장치(DCS) 교체공사

2026

	군 포 도 시 공 사

1. 적용범위

본 공사시방서는“2026년 군포환경관리소 분산제어장치(DCS) 교체공사”에 관한 사항에 적용된다. 본 시방서에 언급되지 않았거나 적용이 안 된 부분에 대해서는 담당자와 협의한 후 결정하며, 공사 관련 문서 중 다른 문서에 우선하여 적용한다.

2. 목 적

본 시방서는 공사 진행시 안전과 향후 야기될 수 있는 위험요소에 대한 안전성 확보의 만전을 기하는데 목적이 있다.

가. 본 공사와 관련하여 군포도시공사를 “발주자”라 칭하고 사업수행자(공사업체)를        “도급자”라 칭한다.

나. 본 공사의 설계 및 시공을 담당하는 우리 공사직원을 “감독관”이라 칭한다.

1) 감독관의 직위 및 성명은 발주자가 도급자에게 통지한다.

2) 도급자가 공사에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 반드시 감독관을           경유해야 한다.

3. 공사개요

가. 공 사 명 : 2026년 군포환경관리소 분산제어장치(DCS) 교체공사

나. 공사위치 : 군포시 초막골길 101-58 군포환경관리소 공장동

다. 기    간 : 10월~11월 소각로 하반기 가동중지 기간(미정) 내 공사 완료

(단, 현장 착공 시 14일 이내 완료)

※ 분산제어장치(DCS) 제작 기간은 공사 시작 전 별도로 하되, 공사기간은 현장      착공일로부터 14일 이내에 공사를 완료하여야 하며, 소각로 가동 운영에 차질이      없도록 현장설치를 완료하여야 함(환경관리소 일정 준수).

라. 공사자재 규격 및 기준

본 계약에 의거 공급 설치되는 기자재의 제작에 사용하는 모든 재료는 신품

이어야 하고 최신 설계에 의한 것이어야 하며, 사용재료는 특별히 명시하지

않는 한 KS 규격품을 사용하여야 한다.

해당규격이 없을 때에는 감독관이 승인한 동등 이상의 규격을 사용하여야 한다.

마.입찰참가자격

1) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 같은 법           시행규칙 제14조의 규정에 따른 자격을 갖추고, 각 항의 자격을 모두               충족한 업체

2) 정보통신공사업법 의한 정보통신공사업(조달청 업종코드:0036) 및             전기공사업법 의한 전기공사업(조달청 업종코드:0037) 등록을 필한 업체.

3) 실적증명서[입찰공고일 전일기준 최근 10년 이내에 국내 소각처리시설               DCS(maxDNA System) 공사 또는 물품(maxDNA System) 구매·설치 실적           (단일 건으로 추정가격의 1/3배 이상이며 검사가 완료되어야 함)],            등록증 및 실적증명서는 입찰행위 이전에 제출하여야 한다.

4) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따른 직접생산확인           증명서[세부 품명번호 10자리(계장제어장치/3912118901)]를 소지한 업체.

5) 「중소기업기본법」제2조에 따른 중·소기업자 및「소상공인 보호 및 지원에           관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로서「중소기업 범위 및 확인에            관한 규정」에 따라 발급된 중소기업(중·소기업·소상공인) 확인서를 소지한 업체

바.현장설명회

별도의 현장설명회는 실시하지 않으나, 입찰에 참가하고자 하는 업체는

실제 공사 현장 및 주변여건을 파악하고 작업범위, 반출·입 계획 등을

면밀히 검토하여 공사비에 충분히 반영하여야 한다.

사. 공사범위

1) 교체대상 분산 제어 시스템 공급 범위

(1) Supervisory Panel(중앙 감시제어반)설비 :1 PNL

(2) OPERATOR WORK STATION  4 Sets

(3) ENGINEERING & OPERATOR WORKSTATION :1 Set

(4) DATA ACQUISITION & OPERATOR WORKSTATION :1 Set

(5) PROCESS CONTROL STATION(CPU, 전원, 통신 이중화) : 8 PNL

(6) INTERPOSING RELAY & MARSHALLING PANEL : 6 PNL

(7) WorkStation  PANEL  : 2 PNL

(8) POWER DISTRIBUTION PANEL :1 PNL

(9) DATA WAY(이중화) 및 Control Cable : 1 LOT

(10) 데이터 처리시스템 및 입출력 I/O Module 및 I/O RACK :1 Lot

(11) I/O RACK에 취부 기기 :1 Lot

(12) 공급범위 안에 설치되는 각종 기기 :1 Lot

(13) 기존설치 철거 및 신규 설비 설치 :1 식

(14) SPARE PART(2년분) :1 식

(15) 소모품자재(시운전시 무상 공급할 것)

(16) Software의 제공

소각시설 전용 Software를 공급하여야 하며, DCS 설비(maxDNA System)              동등 이상의 운영자 소프트웨어 요구조건을 충족할 수 있고 기존 DCS              설비와 동일 방식으로 제어 및 감시가 되어, 신규 DCS 설비 교체 후에도              기존 운전자가 동일 환경에서 운전 및 감시 제어가 될 수 있도록 기존              설비와 호환성을 갖춘 제품 HMI를 구성하여야 한다.

소프트웨어는 Real-Time Executive 계통이며, 응용(Application) 소프트웨어는              본 사업에 요구되는 시방 기능을 지원하는 데 필요한 프로그램들로써               구성되고 공사 중 변경될 수 있으며, 공사 준공 시에 도급자는 최종 결정된              응용 소프트웨어의 실행 File과 Source File 일체를 제출하여야 한다.              다음의 소프트웨어가 제출되어야 하며 이에 국한되는 것은 아니다.

① 자료수집 및 저장 소프트웨어

② Process 감시 소프트웨어

③ LCD 표시설정 및 조작 소프트웨어

④ 보고서 및 기록인쇄 소프트웨어

⑤ 설비조작 지원 소프트웨어

⑥ 조작자 안내 소프트웨어

⑦ 기타 필요한 소프트웨어

또한 감시제어설비는 다음과 같은 Package Software를 내장하여                제공하여야 한다.

① 화면편집 Software

② Steam Property Function Software

③ Real time 및 History Report Generation Software

④ Historian data collection  Software

⑤ HMI 운전용 Software

⑥ Logic & Loop 작성 Software

⑦ On -line Connection & Debug Software

⑧ 통신용 Package Software(TCP/IP 포함)

⑨ 기타 필요한 Package Software

2) 작업범위

(1) Designing (기본 및 상세설계)

(2) Manufacturing (제작) - 설치용 Support포함

(3) Test & Inspection (시험 및 검사)

(4) Protection & Packing (보호 및 포장)

(5) Transportation (수송) - 현장하차도

(6) 기존설비 철거 및 신규설비 현장설치

(7) 자동운전을 위한  완전한  Application SOFTWARE 구축

(8) 각종 도서 제출

(9) Test-Run (시운전)

(10) 운전 및 보수요원의 훈련 및 교육

(11) 분산제어장치 FAT(공장확인시험) 및 SAT(현장확인시험) PROCEDURE

(12) 분산제어장치 시공계획서

4. 현장대리인

가. 도급자는 공사 착수와 동시에 적법한 자격을 갖춘 자를 현장대리인으로 선임하여         공사 시행 시 상주시켜야 한다.

나. 도급자는 착공과 동시에 보안 및 안전에 관한 책임자로 현장대리인을 임명한         관련 구비 서류를 감독관에게 제출하여야 한다.

다. 감독관은 현장대리인 및 도급자에게 고용된 종업원의 자격과 기능에 대한 일         체의 심사 권한을 보유하며, 적합하지 않다고 판단될 시 이들을 교체 명령할         수 있으며, 이때 도급자는 이에 따라야 하고 이들에 대한 일체의 관리 책임은         도급자가 진다.

5. 공사시공 및 공정계획서

도급자는 공사 시 다음 서류를 작성하며 감독관에게 제출하여 승인을 얻어야 한다.

다만, 보수공사의 성격에 따라 필요한 서류는 감독관과 협의하여 제출한다.

제출부수는 기본 2부로 정하며 필요에 따라 증감할 수 있다.

가. 공사착공계(2부)

나. 현장대리인계(재직증명서 첨부)[필요시]

6. 공사 설계도서

가. 도급자는 계약 전에 시방서 및 설계도서에 관한 의문점을 명확히 해 두어야 하며,         계약 후에 의문점이 생겼을 경우에는 감독관의 지시에 따라야 한다.

나. 본 시방서 및 설계도서 간에 상이하거나 그 내용 또는 수치에 불합리한 사항이         있을 때는 감독관과 협의 후 그 결정에 따라 이행하여야 한다.

다. 본 시방서 및 설계도서에 규정하지 않은 사항이라도 감독관이 시공상 필요하다고         인정할 때는 감독관 지시에 따라 시행하고 비용은 준공 시 정산 조치한다.

라. 설계도서에 표시된 모든 치수는 완성된 것을 기준으로 한다.

7. 자재관리

가. 공사용 자재는 설계도서 및 시방서에 명시된 품질 및 치수의 것이어야 하며,         모든  자재는 시험성적서 또는 Mill Sheet나 이에 준하는 증빙서 등을 첨부하여         감독자 또는 발주자가 지정하는 자(또는 기관)에게 제출, 승인을 받고 합격품에         한해서 사용한다.

나. 도급자는 승인된 자재에 한하여 공사 현장에 반입하되 반입 시마다 감독관의         검사를 받은 승인된 자재에 한하여 사용하며, 불합격품은 지체 없이 현장 외로         반출하여야 한다.

다. 승인된 자재일 경우에도 사용할 시점에서 변질, 변형, 오손 및 검사 당시와         다른 것은 일체 사용을 금한다.

라. 도급자는 규정대로 승인을 받지 못하거나, 보관상의 부주의로 인한 손실에          대하여는 일체 도급자 부담으로 한다.

마. 현장에 반입된 자재 관리는 도급자가 책임진다.

바. 사용 자재는 K.S 혹은 형식 승인된 신품이거나 동등 이상의 자재를 사용한다.

8. 철거자재

공사 시행에 따라 발생되는 철거자재는 감독관이 지정하는 장소에 손상 또는    망실되지 않도록 잘 보관하여야 한다.

9. 중간검사

시공 완료 후 검사가 불가능한 부분은 중간에 감독관에게 중간 검사를 신청하여     서명 또는 도면으로 확인 검사를 받아두어야 하고, 추후 확인이 가능토록 검사      과정 사진을 제출하여야 한다

10. 공사 현장관리

가. 공사 현장이 서로 인접하였거나 동일 장소에서 시공하는 별도 공사가 있을          경우에는 상호 협조하여 분쟁을 일으키지 않도록 해야 한다.

나. 도급자는 공사장 및 그 주위에 있는 지상 및 지하의 기존 시설에 대해 지장을         주지 않도록 유의하여 시공하여야 한다.

11. 안전관리

가. 본 공사를 수행함에 있어 도급자는 안전 관리에 만전을 기하여야 하고 산업         안전보건법, 발주자 안전 작업 규칙 및 기타 안전 수칙을 준수하여야 하고          제반 사고에 대하여는 도급자가 책임을 지고 도급자 부담으로 복구 및 변상         하여야 한다.

나. 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여 유사시에 피해를         최소로 하기 위한 응급조치를 취하여야 한다.

다. 공사에 필요한 안전조치는 관계 법규 및 규정에 따라야 하며, 안전에 만전을         기하기 위한 조직, 계획, 점검 등을 실시하여야 하고 필요한 제반 장비를         갖추어야 한다.

라. 작업장 내에서는 안전장구를 착용하여야 한다.

마. 작업장에는 구급약을 상비하여 응급처치를 할 수 있도록 해야 한다.

바. 도급자는 안전조치를 충분히 한 후 공사를 실시하여야 하며 공사 중 과실 또는         고의로 인하여 발생하는 안전사고, 화재 등으로 인명 또는 재산상의 피해가         발생하였을 때에는 도급자가 책임을 지고 도급자 부담으로 복구 및          변상하여야 한다.

사. 도급자는 최초 공사 시 신규 안전각서와 공사일보를 제출하여야 한다.

아. 공사 시 주변을 오염시켜서는 안 되며, 주변 오염으로 인한 민형사상 책임은         도급자에게 귀속된다.

자. 공사 시 발주자의 시설물에 손상을 초래하여서는 안 되며, 손상 초래 시          도급자는 즉시 원상 복구하여야 한다.

차. 공사 시 제반 안전조치를 다하여야 하며, 안전사고에 대한 책임은 전적으로         도급자에게 귀속된다.

12. 사고의 보고

자재의 추락, 가설물이나 구조물의 파손, 기타 공사 계획에 미치는 사고나, 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 주는 사고가 발생하였을 때 혹은 그러한 사고 발생의 징조를 발견할 때는 응급조치를 취하고 감독관에게 보고하여야 한다.

13. 제 법규의 준수

가. 공사 시행에 있어서 관계 법규를 반드시 준수해야 한다.

나. 노무자에 대한 제 법규의 운영과 적용은 도급자의 책임하에 이루어져야          하고 공사 현장에 투입된 노무자의 모든 행위에 대한 책임은 도급자가 져야 한다.

14. 공사시행

가. 도급자는 사전에 감독관과 충분히 협의 후 승인을 받고 난 후 공사를 시행하여야          한다.

나. 본 시방서 및 설계도서에 규정이 없는 사항이라도 시공상 필요하다고 인정되는         것은 감독관과 협의 후 지시에 따라 시행하여야 한다.

다. 도급자는 공사 중 발생하는 일체의 시공 변경에 대해서 감독관의 사전 승인을         받아야 하고, 감독관의 승인 없이 시행된 변경 공사는 일체 인정하지 않으며         감독관의 사전 승인 없이 기 시행된 부분에 대해서도 감독관의 시정 지시에         이의 없이 즉시 원상 복구하여야만 하며 모든 책임도 져야 한다.

15. 공사시 주의사항

도급자 및 종업원은 작업장 내에서 다음의 안전사항을 준수하여야 한다.

가. 기계 및 기구는 소정의 안전장치가 설치되어 있는 것을 사용할 것

나. 안전표지 및 기타 안전시설은 관련법령에 적합하게 설치할 것

다. 허가 없이 출입금지 구역 내에 출입하지 말 것

라. 감시인 또는 표시 없이 고소에서 물건을 투하하지 말 것

마. 작업장에서는 일체 흡연 금지할 것

바. 허가된 장소에서의 화기사용은 반드시 승인 후 감독관 입회하에 실시하고           사용한 후에는 철저히 진화 조치할 것

사. 위험물이 내포되어 있는 각종 쓰레기는 감독관의 지시에 의하여 처리할 것

아. 작업장 부근에 설치되어 있는 소화전 위치를 숙지하고 부근을 정리 정돈하여

유사시 사용에 차질이 없도록 할 것

자. 화재나 사고 발생 시는 진화 조치와 동시에 전화로 감독관 또는 우리 공단          직원에게 즉시 연락할 것

차. 기타 안전 및 화재 예방에 관한 사항은 발주자의 지시를 준수할 것

16. 설계변경

아래 사항에 대하여 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 의거, 감독관승인을 득하여 설계 변경할 수 있다.

가. 본 설계도서에서 누락된 부분의 공종이 발생할 때.

나. 각종 운반 거리가 변경될 때.

다. 본 공사는 조사 당시 수집된 자료에 의해서 설계된 것인바, 조사 불능한 부분          및 조사 이후 변동 사항이 발생하였을 경우에는 실제에 맞추어 설계 변경할 수 있다.

라. 본 공사에 관한 발주자의 방침이 변경되었을 경우 도급자는 당사의 방침에          따라 설계 변경에 응하여야 한다.

바. 발주자의 형편에 따라 구조물의 보수를 일부 변경, 시공 중지, 타절 준공          조치할 수 있다.

17. 준공검사

가. 도급자는 공사가 완료되었을 때 현장을 정리하고 준공검사에 대비하여야 한다.

나. 시방서 및 설계도면에 명시된 대로 시공되지 않은 부분은 감독관 또는 검사원의         지시에 따라 도급자 부담으로 재시공 하여야 한다.

다. 발주자가 준공한 공사 목적물을 인수할 때 검사 또는 시험을 하기 위하여 해당         목적물의 일부를 철거할 필요가 있다고 판단되어 지시하였을 경우에는 경비는         발주자의 부담으로 하되 도급자는 이에 필요한 장비, 기구, 노동력 및 재료를         제공하여야만 하며, 검사 후 철거된 목적물을 재시공하여야 한다.

18. 준공시 제출서류

공사가 완료된 후 도급자는 준공 일로부터 7일 이내에 보고서 및 제반서류를        제출한다.

가. 준공계 및 준공 완료보고서 : 2부

나. 준공사진(Film 또는 전자파일 포함) : 2부

다. 필요시 주요 자재수불 및 검수부 : 2부

라. 필요시 시험관련 자료(재질 성분분석표 등) : 2부

마. 필요시 제작도면 10부(인쇄본, USB)

바. 하자보수관련 서류(준공일로부터 2년)

※도급자는 공사한 설비에 대하여 준공일로부터 2년동안 정상적인

사용에 있어서 발생하는 하자, 근본적인 결함 및 모든 설계자료에 관해서

성능을 보증하여야하고, 이상발생 시 신속하게 보수하여야 한다.

사. 기타 발주자가 준공에 필요하다고 인정하는 서류

19. 기록사진

가. 도급자는 공사시행에 있어 공사 진행 상황 및 준공상태를 나타내는 다음의

기록 사진을 촬영하여야 한다.

1) 공사 착수전ㆍ중ㆍ후 현황

2) 완성 후에는 검사가 불가능하거나 또는 곤란한 장소의 시공 장면

3) 감독관이 특별히 지시한 개소

나. 보안을 요하는 개소의 사진촬영을 하고자 할 때는 감독관의 사전승인을 득하고         필히 필름(또는 파일)을 감독관에게 제출하여야 한다. (복제 복사금지)

20. 민원의 발생

본 공사 시행중 도급자의 과실로 발생하는 민․형사상의 민원은 도급자가 책임을 지고    변상, 처리 조치하여야 한다.

21. 보안유지

가. 도급자는 정부 및 발주자 보안업무 규정의 준수사항을 이행하여야 한다.

나. 도급자는 발주자가 보안상 필요하다고 인정하는 사항에 대하여는 절대적으로         따라야 한다.

다. 본 공사에 투입되는 작업인원에 대하여는 사전에 발주자에게 명단을          제출하여야 한다.

22. 용어해석

가. 이상에 명기되지 않은 사항은 관계법령이나 관례에 따라 행하여야 한다.

나. 본 시방서의 해석상에 이의가 있을 때에는 감독관과 협의하여 결정한다.

23. 뒷 정리

가. 시공중 발생한 시설물의 변경, 훼손과 환경오염은 도급자 부담으로 원상 복구

하여야 한다.

나. 도급자는 공사 현장 내의 모든 공사가 완료된 상태에서 감독관의 현장 확인을         받아 이상이 없을 경우 준공으로 인정된다.

다. 공사 시공 중 기존 시설물의 변경 및 손상부분은 공사 기간 내에 원상 복구한다.

24. 공사기간 연장

본 공사의 공사 기간은 가동 중지 기간 내로 하되, 다음의 경우에 한하여 감독관의 사전 승인을 얻어 공사 기간을 조정할 수 있다.

가. 천재지변 또는 해상기상 등으로 인해 작업이 불가능하였을 때

나. 발주자의 귀책 사유로 작업수행이 곤란할 때

25. 기타사항

가. 공사 전반에 걸친 작업방법은 관련법규 및 일반 관례 등에 준한다.

나. 감독관이 공사 시행상 필요하여 요구하는 시공도면은 도급자가 작성하여

감독관의 승인을 득한 후 시공되어야 한다.

다. 대금의 청구는 공사완료 후 관계서류을 첨부하여 군포도시공사“군포환경관리소”에         청구하여야 한다.

라. 도급자는 계약상의 권리의무를 타인에게 양도하거나 하청할 수 없다.

마. 본 공사와 관련하여 지득한 기밀은 발주자의 허락없이 일절 공개하여서는           안되며 이의사유로 발생된 모든 책임은 도급자가 진다.

바. 본 공사시방서의 내용은 현장 여건에 따라 발주자와의 협의에 의해 변경          시행될 수 있다.

사. 도급자는 공사관련 업무에서 발생하는 일체의 사고(보상, 부담 등)에 대하여         민․형사상의 전 책임을 지며, 사고로 인하여 본 사업에 지장이 없도록 조치         하여야 한다. 위 규정에도 불구하고 발주자가 도급자의 행위로 인한 사고에         대하여 제3자에게 손해배상 등 책임을 부담하였을 경우 도급자는 발주자가

부담하는 전액을 발주자에게 상환하여야 한다.

아. 도급자는 시방서상의 문구 해석 등 기타 의견이 있을 때는 사전에 발주자와

협의하여 지시에 따라야 한다.

자. 각종 시험 및 검사 결과서를 제출하여야 하며 상세 사항은 계약후 별도 협의한다.

차. 규격 및 성능이 미달된 물품입고로 문제발생시 도급자는 전적으로 보상한다.

카. 도급자는 물품 입고시 제반서류를 함께 제출하여야 한다.

타. 물품의 납품․입고시 주변을 오염시켜서는 안되며, 주변오염으로 인한 민․형사상         책임은 도급자에게 귀속된다.

파. 물품의 납품․입고시 발주자의 시설물에 손상을 초래하여서는 안되며, 손상          초래 시 도급자는 즉시 원상복구해야 한다.

하. 본 계약과 관련하여 발생하는 분쟁에 대한 관할 법원은 발주자 소재지관할

민사지방 법원으로 한다.

까. Supervisory Panel (중앙 감시제어반)

소각시설의 중앙 감시제어반의 DID 프로젝터를 구성하기 위한 Supervisory  Panel로         중앙 감시제어 Panel에 설치되는 장비 일체의 설계·제작·시험·운반·설치·검사         및 시운전에 대하여 적용한다.

품 명	규 격	수량	단위	비고
외함(옥내자립형)	Size:3000(W)*2100(H)*800(D), 지지대 및 목재 인테리어 포함	2	개
Large Screen	DID 75“ Large Screen	2	대
HMI Screen S/W	HMI S/W Licence	2	개
통합 콘트롤 시스템	MPU(Main Control Unit) PC 및 S/W	1	1식
Protection Relay	기존 설비된 보호 계전기 재배열	20	개	재사용

25. 관련도면

가. 제어시스템 구성도(기존)

나. 제어시스템 구성도(신설)

가. 제어시스템 구성도(기존)

나. 제어시스템 구성도(신설)

특별시방서

1. 용접 작업

가. 허가된 자 이외에는 전기 용접을 하여서는 안된다.

나. 전기 용접의 야크는 전기성 안염을 일으키므로 작업자는 반드시 차광안경을          착용해야 하여 주위에 있는 자도 주의해야 한다.

다. 용접시 반드시 안전모, 안면쉴드, 앞치마, 보호장갑 등 보호구를 사용해야          한다.

라. 용접 작업시 용접주위 이면을 특히 확인할 것

마. 홀다의 절연 카바 파손시는 즉시 교환할 것

바. 우천시 옥외에서는 절대로 작업을 해서는 안된다.

2. 고소 작업

가. 각 현장에서는 특히 추락 사고가 많고 사고 발생시는 중상 이상이므로 고소          작업에 종사 하는 작업자는 다음 사항을 반드시 준수해야 한다.

나. 고소 작업 중에는 모든 행동에 세심한 주위를 할 것이며 자신의 기량을

과신하지 말 것.

다. 안전 보호구를 반드시 착용할 것. (안전모, 안전벨트)

라. 미끄러지기 쉬운 신은 사용을 금지하며 우천시나 풍설시 특히 주의할 것

마. 특히 겨울철에는 철재가 얼어서 더욱 미끄럽다는 것을 잊지 말 것

바. 작업시 공구, 작종 자재, 잔재 등을 떨어뜨려 아래에 있는 사람에게 상해를          주지 않도록 특히 조심해야 한다.

사. 고소에 공구류를 둘때에는 끈으로 매든가 적당한 용기에 넣어 안전한 곳에          두든지 걸어 두어야 한다.

아. 고소에서 공구류, 각 자재의 잔재 등은 던져서는 안되고 가능하면 크레인으          로 파레트에 담아서 내리고 그렇지 않을시에는 로프에 묶어서 아래 감시자          의 통제하에 내릴 것.

자. 고소작업은 숙련자가 아니면 작업해서는 안된다.

차. 작업 상면의 폭은 60㎝ 이상으로 한다.

카. 안전벨트를 설치하기 어려운 작업 위치에서는 보조 로프를 설치한 후 안전          로프 폭을 걸어 사용할 것.

타. 고소 작업 중에는 출입금지 구역을 설정하여 표시함과 공시에 감시원을 둔다.

파. 고소 작업 중에는 모험을 피하고 자중할 것.

3. 전기 작업

가. 복장은 항상 가볍게 하고 보호구(절연모, 절연장갑, 장화, 절연대)등을 점          검 휴대하고 금속대는 몸에 휴대치 말 것.

나. 땀이나 물에 젖은 몸과 의복은 감전하기가 아주 쉬우므로 전기작업은 금할          것.

다. 습기가 있거나 철물이 박혀있는 신발은 감전될 위험이 있으므로 착용해서는          안된다.

라. 전선이나 전기기구의 수리는 전공 외에는 해서는 안된다.

마. 모든 전기방비의 수리는 반드시 관련된 스위치에 “수리중 조작금지” 표시          를 부착하고 필요하면 시건 장치를 채우고 작업에 임해야 한다.

바. 100볼트 저압이라도 신체와 대지간에 절연상태에 따라 치명적인 피해를 입          는다는 것을 명심할 것.

사. 전기로 작동하는 기기는 담당자 외에 작동해서는 안된다.

아. 각 전기기의 설치장소(변전실 등)는 관계자의 출입을 금한다.

자. 우천시에는 절대로 고압기기나 고압선로의 1.2M내에는 절대 접근을 금한다.

차. 반드시 전원의 유무를 확인하고 작업에 임할 것.